## Slide 1: Modernisierung HKR UNILAC Experimentsignale
Strahlanforderung und
Timing für Experimente

## Slide 2
Bestandsaufnahme
Anforderungen
Modernisierung
Aufwand
Plan B
Übersicht

## Slide 3
Timing für Experimente in der EH
  Makropuls, Targetradsynchronisierung, Experimenttrigger
  Eventgesteuert, Konfiguration in der Pulszentrale -> UPZ
  Erzeugung der Signale durch Gatepulsgeneratoren in Messstation, Vervielfachung und Verteilung via Koax-Leitungen
Strahlanforderung durch die Experimente
  Strahl muss von Experiment angefordert werden
  Anforderung in Echtzeit, Abbruch im Strahlpuls in µs möglich
  Hardwaresignal, geht direkt in Choppersteuerung
M1-3, X0,2,3,6,7,8, Y7, Z6, (Z7)
Außerdem
  HF-Synchronisierung (36 und 108 MHz Phasenachse) nur Z6, direkt von HF
  Strahlpuls (Trafospur), direkter Abgriff von Kopfelektronik oder Trafosystem, X8 und M-Zweig
Bestandsaufnahme

## Slide 4
Bestandsaufnahme
Tabelle: U. Scheeler

## Slide 5
Timing für Experimente:
  Makropuls: Gatesignal synchron zum Strahlpuls -> aus Standard-Events erzeugen
  Experimenttrigger: Trigger mit einstellbarem Vor- oder Nachlauf zum Makropulsbeginn -> aus konfigurierbarem Event erzeugen relativ zu Beam_on
  Targetradsynchronisierung: Trigger in jedem 50 Hz-Zyklus bei Beam_on eines einstellbaren Experiments (synchron zum 50 Hz-Netz-Trigger)
Strahlanforderung:
  Pulsabbruch in µs, direkter Zugriff auf Choppersteuerung per Hardware-Signal
  Keine Beeinflussung der Pulszentrale/des Timings
Anforderungen

## Slide 6
Solange Pulszentrale betrieben wird:
  Umzug Gatepulsgeneratoren etc. aus Messstation nach LSB6? Wegen SE-Sanierung
  Ablösung altes Kontrollsystem: Neues Bedienprogramm und Datenversorung für Pulszentrale
Timing für Experimente bei Einführung WR:
  Notwendige Events in WR erzeugen, Konfigurationsmöglichkeiten vorsehen
  Ersatz der Gatepulsgeneratoren durch SCU, Einspeisung in vorhandene Leitungen
  Langfristig: WR-Timing in EH verteilen, jedes Experiment erhält eigene SCU/TR
Strahlanforderung:
  Direkter Zugriff per Hardwaresignal auf die Choppersteuerung bleibt
  Choppersteuerung wird nicht modernisiert
Modernisierung

## Slide 7
Strahlanforderung: 0 FTE / 0 €
Umzug Messstation-LSB6: ?
Datenversorgung und Bedienung Pulszentrale mit neuem Kontrollsystem: Aufwandsabschätzung in Vorbereitung
Timing für Experimente mit WR:
  Eventerzeugung: 0,1 FTE
  Optional/später: Ersatz Gatepulsgeneratoren durch SCU/TR oder standalone-TR: 0,3 FTE / 5 k€ ?
  Installation WR in EH, “TIF” für Experimente: Außerhalb des Arbeitspaketes
Aufwand

## Slide 8
Plan B