## Slide 1: Gerätesteuerung / FESA Frontend
M. Wiebel
ACO FEC
Darmstadt, 2.12.2024

## Slide 2: Frontends
SCU
CryTyp11
Notes: 900.161 – ADDAC2
900.770 – SPSIO
900.150 – SIO

## Slide 3: Frontends – FESA Zugriff (CLI)
Notes: 700er DIOB

## Slide 4: Frontends – FESA Zugriff (fex)

## Slide 5: Frontends – DeviceControl

## Slide 6: Frontends – Benutzung
Status abfragen
  Alles OK, Fehler, Kommt keiner
Soll-Daten versorgen
  Alles OK, Daten falsch, Gerät nicht erreichbar
Ist-Daten abfragen
  Alles OK, keine Daten, Gerät nicht erreichbar

## Slide 7: Frontends – Benutzung (Status)
ModulesReady (Summenbit von ModuleStatus)
  Status der SCU-Slaves
  TrAlive / TrLocked
Interlock (Summenbit von detailedStatus)
  Liefert Informationen über das angeschlossene Gerät
  RealTimeError (RuntimeError)
    Signalisiert, dass ein (temporärer) Fehler aufgetreten ist
    Verschiedene Ursachen → Reset
Control (remote/local)
  Gerät nimmt Sollwerte an, fährt dann aber vor Ort keine Werte?
PowerState (UNKNOWN, ON, OFF)
Status (UNKNOWN, OK, WARNING, ERROR)
opReady
+ (dcMode)

## Slide 8: Frontends – Benutzung (Status)
Kein Timing
  Gerät hat keinen Status/Status ändert sich nicht
  Es läuft kein Pattern
  Es läuft ein Pattern, aber es kommt nicht beim Gerät an
    Fehlkonfiguration des Geräts (hört auf die falschen Events)?
    Problem in der Firmware? (ModuleStatus TrLocked/TrAlive error)
    Kabel kaputt?
    → RB kontaktieren

## Slide 9: Frontends – Benutzung (Freischaltung)
Gerät ist freigeschaltet
  Über MIL-Bus angeschlossen: ModuleStatus zeigt Error
  Mit ACU im Gerät verbaut: Gerät komplett nicht erreichbar
Gerät war freigeschaltet
  Über MIL-Bus angeschlossen: SW-Neustart (Init) nötig
  Mit ACU im Gerät verbaut: Gerät erreichbar

## Slide 10: Frontends – Benutzung (Fehlerfälle)
Gerät (FESA-Klasse) nicht erreichbar [Frontend aber schon]
  Angemeldet beim Nameserver?
  Läuft die FESA-Klasse auf dem Frontend?
  → RB kontaktieren
Frontend (SCU) nicht mehr erreichbar
  Mögliches Problem:
    Frontend hat kein Netzwerk mehr oder
    Frontend ist abgestürzt
  Lösungen
    (Nicht ohne zu fragen) vor Ort aus- & einschalten
    Reset über das Timing-Netzwerk
  Danach: Pattern anhalten und Daten neu versorgen
  Tagsüber: FE-Rufbereitschaft anrufen (sonst keine Diagnose mögl.)

## Slide 11: Frontends – Benutzung (Fehlerfälle)
Frontend (SCU) nicht mehr erreichbar
  Viel schlimmer: Kaputt?
    Frontend in Absprache mit FEC tauschen
    FEC muss danach umgetragen werden (DB oder Nomenfile)
    FEC muss potenziell neu eingerichtet werden
Danach: (Pattern anhalten) und Daten neu versorgen!

## Slide 12: Frontends – Benutzung (Anlage)
Kein Strahl mehr in der Anlage?
  Pattern anhalten (macht idR auch MASP schon)
  Reset auf das fehlerhafte Geräte
  Vollversorgung
Viele Geräte fallen halbwegs gleichzeitig aus
  Passt das Timing zu den Daten?
    Es gab in der Vergangenheit falsche Rampenlängen
    Falsche Min/Max-Werte in Klassen konfiguriert?
    ArmFg falsch gesetzt?
    DcMode des Geräts aktiviert?

## Slide 13: Frontends – Benutzung (Ist-Daten)
Kein Daten
  Ist FESA-Klasse erreichbar?
  Hat FESA-Klasse einen Status/Timing?
    Event zur Datenaufnahme kam noch nicht vorbei
Daten falsch
  Skalierung falsch konfiguriert?
  Event falsch konfiguriert?

## Slide 14: Frontends – Error Collection
Fehler zur Laufzeit landen in der ErrorCollection
Die Error Collection verschwindet bei einem Neustart
→ Bitte deshalb tagsüber die RB vor einem Neustart kontaktieren, damit Diagnose möglich. Danke. :)

## Slide 15: Device Control / FESA Frontend
M. Wiebel
ACO FEC
Darmstadt, 2.12.2024

## Slide 16: Frontends
SCU
CryTyp11
Notes: 900.161 – ADDAC2
900.770 – SPSIO
900.150 – SIO

## Slide 17: Frontends – FESA access (CLI)
Notes: 700er DIOB

## Slide 18: Frontends – FESA access (fex)

## Slide 19: Frontends – DeviceControl

## Slide 20: Frontends – Usage
Query status
  OK, Error, None coming
Supply ref data
  OK, data incorrect, device cannot be reached
Query actual data
  OK, no data, device cannot be reached

## Slide 21: Frontends – Usage (Status)
ModulesReady (sum bit of ModuleStatus)
  Status of the SCU slaves
  TrAlive / TrLocked
Interlock (sum bit of detailedStatus)
  Provides information about the connected device
  RealTimeError (RuntimeError)
  Signals that a (temporary) error has occurred
  Various causes → Reset
Control (remote/local)
  Device accepts set values, but then does not run any values locally?
PowerState (UNKNOWN, ON, OFF)
Status (UNKNOWN, OK, WARNING, ERROR)
opReady
+ (dcMode)

## Slide 22: Frontends – Usage (Status)
No timing
  Device has no status/status does not change
  No pattern is running
    A pattern is running, but it does not reach the device
    Misconfiguration of the device (listens to the wrong events)?
    Problem in the firmware? (ModuleStatus TrLocked/TrAlive error)
  Cable broken?
  → Contact RB

## Slide 23: Frontends – Usage (Disabled)
Device is disabled
  Connected via MIL bus: ModuleStatus shows Error
  With ACU installed in the device: Device completely inaccessible
Device was disabled
  Connected via MIL bus: SW restart (Init) necessary
  With ACU installed in the device: Device accessible

## Slide 24: Frontends – Usage (Errors)
Device (FESA class) not available [but frontend is]
  Device known to the name server?
  Is the FESA class running on the frontend?
  → Contact RB
Frontend (SCU) no longer available
  Possible problem:
    Frontend no longer has network or
    Frontend has crashed
  Solutions
    (Not without asking) switch off & on on site
    Reset via the timing network
  Afterwards: Stop pattern and resupply data
  During the day: Call FE on-call service (otherwise no diagnosis possible)

## Slide 25: Frontends – Usage (Errors)
Frontend (SCU) no longer accessible
  Much worse: Broken?
    Replace frontend in consultation with FEC
    FEC must then be transferred (DB or nomenclature file)
    FEC must potentially be set up again
Then: (stop pattern) and resupply data!

## Slide 26: Frontends – Usage (Overall)
No more beam in the accelerator?
  Stop pattern (usually MASP already does this)
    Reset to the faulty device
    Full supply
Many devices fail at the same time
  Does the timing match the data?
    There were incorrect ramp lengths in the past
    Incorrect min/max values configured in classes?
    ArmFg set incorrectly?
    DcMode of the device activated?

## Slide 27: Frontends – Usage (Acq-Values)
No data
  Can the FESA class be reached?
  Does FESA class have a status/timing?
    Event for data acquisition has not yet passed
Data incorrect
  Scaling configured incorrectly?
  Event configured incorrectly?

## Slide 28: Frontends – Error Collection
Errors at runtime end up in the ErrorCollection
The ErrorCollection disappears after a restart
→ Therefore, please contact the RB during the day before a restart so that diagnosis is possible. Thank you. :)