## Slide 1: Digitizer Funktionstest 29.07.2025
A. Krimm, SYS

## Slide 2: Summary
Randbedingungen
  Datum: 29.07.2025
  Personen: Alexander Krimm (SYS)
  HKR-Konsole: TCL1028
  Browser: Firefox Version 128.6.0esr (64-bit), rocky – 1.0
Resultate
  Digitizer mit kontinuierlicher Acquisition
    Alle ausgerollten Systeme prinzipiell funktionsfähig
    Probleme beim Start treten nicht mehr auf
  Digitizer mit getriggerter Acquisition
    Zwei von drei ausgerollten Systemen liefern keine Daten
    Ursache in Hardwarefehler der Picoscopes, behoben durch Power-Reset
Status
  Grundsätzlich Betriebsfähig
  Integration für restliche Digitizertypen und aggregierende Services

## Slide 3: Übersichtsseite
Neue Übersichtsseite auf https://<system>.sis18.gsi.de/web/overview.html
Temporäre Lösung bis vorhandene Dashboards automatisch auffindbar sind

## Slide 4: Status Digitizer mit kontinuierlicher Acquisition
Regelmäßige Probleme beim Start des UIs behoben
Extractionsseptum: vereinzelt fehlender Langzeit-Plot
Vereinzelt Einfrieren des UI bei GS11MU2
  Fehler „Index out of bounds“ beobachtet
  Andere Geräte nicht entsprechend lang beobachtet?
  Muss noch weiter untersucht werden
Geräte | URL | Start | Daten | Stabil
GS11MU2 | https://gs11mu2.sis18.gsi.de/index.html#dashboard=GS11MU2 |  |  | x
GS01QS1F | https://gs11mu2.sis18.gsi.de/index.html#dashboard=GS01QS1F |  |  | 
GS12QS1F | https://gs11mu2.sis18.gsi.de/index.html#dashboard=GS12QS1F |  |  | 
GS01QS2D | https://gsxxqs.sis18.gsi.de/index.html#dashboard=GS01QS2D |  |  | 
GS12QS2D | https://gsxxqs.sis18.gsi.de/index.html#dashboard=GS12QS2D |  |  | 
GS12QS3T | https://gsxxqs.sis18.gsi.de/index.html#dashboard=GS12QS3T |  |  | 
GS04ME1E | https://extraction-septum.sis18.gsi.de |  | * | 

## Slide 5: Status Digitizer mit getriggerter Acquisition
Bumper prinzipiell sehr stabil
Keine Datenanzeige bei I-Septum und TK-Trafos
  UI startet und zeigt korrektes Dashboard
  Keine Daten, durch Hardwarefehler der Picoscopes
    Behoben nach Ende des Betriebs, getestet mit künstlichem Trigger
Geräte | URL | Start | Daten | Stabil
Bumper | https://bumper.sis18.gsi.de |  |  | 
GS12ME1I | https://injection-septum.sis18.gsi.de |  | * | 
TK-Trafos | https://tk-beam-phases.sis18.gsi.de |  | * | 
* Geräte erst nach Strahlbetrieb neu gestartet → getestet nur mit künstlichem Trigger

## Slide 6: GS11MU2

## Slide 7: GS01QS1F & GS12QS1F
Screenshot für GS12QS1F fehlt aufgrund eines falschen Links auf der Übersichtsseite, ist aber technisch identisch. Link wurde korrigiert.

## Slide 8: GS01QS2D

## Slide 9: GS12QS2D

## Slide 10: GS12QS3T

## Slide 11: GS04ME1E (Extraktions-Septum)
Long term display of septum data (upper plot) sometimes not available (under investigation)

## Slide 12: Bumper

## Slide 13: GS12ME1I (Injektions-Septum) Picoscope Hardwarefehler, getestet mit künstlichem Trigger ohne Strahlbetrieb
Keine Daten durch Picoscope Hardwarefehler
Service zu Diagnosezwecken abgeschaltet.
1.8.2024: Nach Power-Reset des Picoscopes: Hardwarefehler behoben:
- Screenshot von Bürorechner
- Kein Strahl und kein Timing
→ künstlicher Triggerimpuls
→ keine sinnvollen Messdaten
Messung ohne Strahl und Timing!

## Slide 14: TK-Trafos Picoscope Hardwarefehler, getestet mit künstlichem Trigger ohne Strahlbetrieb
Keine Daten durch Picoscope Hardwarefehler
1.8.2024: Nach Power-Reset des Picoscopes: Hardwarefehler behoben:
- Screenshot von Bürorechner
- Kein Strahl und kein Timing
→ künstlicher Triggerimpuls
→ keine sinnvollen Messdaten
Messung ohne Strahl und Timing!